|  | УТВЕРЖДАЮ: Ректор Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова. академик РАН В.А.Садовничий. "____"______________________2006г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ на капитальное строительство Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ им. М.В.Ломоносова в урочище "Шатджатмаз", Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, Российской Федерации.

| 1. |  | Основание для проектирования. | Распоряжение Правительства Российской Федерации №1977-р от 19.11.2005г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации №597-р от 28.04.2006г. |
|  |  |  | Приказ по МГУ им. М.В.Ломоносова "О строительстве КГО ГАИШ МГУ" № 132 от 10 марта 2006г. |
|  |  |  | "Свидетельство о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования земельным участком". Серия 09-АА, № 144346 от 18.08.2006г, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Карачаево-Черкесской Республике. |
| 2. |  | Область применения проекта с указанием строительно-климатических районов и расчетных температур наружного воздуха. | Объекты обсерватории расположены: РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, урочище "Шатджатмаз", с координатами СШ 43 градуса 44 минуты 18 секунд, ВД 42 градуса 40 минут 02 секунды. Высота над уровнем моря 2100 метров. Участок расположен в 800 м от действующей астрономической станции ГАО РАН. Площадь участка - 6,127га. Температурный и ветровой режим определить по СниП. |
| 3. |  | Указания и необходимые данные об особых условиях строительства. | Сейсмичность района ориентировочно до 8 баллов. Окончательная сейсмичность района определяется инженерно-геологическими изысканиями на площадке строительства. |
| 4. |  | Стадийность проектирования. | В две стадии: "Проект" и "Рабочая документация". |
| 5. |  | Состав сооружений комплекса, назначение и типы зданий, расчетная вместимость и т.п. | Башня телескопа: трёхэтажное здание круглое в плане, высота 8 м от уровня земли со сферическим куполом укрытия диаметром 11 м. Общая площадь здания примерно 300 кв.м. К башне телескопа с северной стороны примыкает пристройка для алюминирования главного зеркала высотой 4м площадью 60 кв.м. Фундаменты выполняются из монолитного железобетона. |
|  |  |  | К пристройке алюминирования с северной стороны примыкает здание аппаратной общей площадью 50-60 кв.м для размещения системы управления телескопом и операторов. Расстояние от аппаратной до башни телескопа составляет около 10 метров. Аппаратная и пристройка для алюминирования представляют собой единый технический корпус. |
|  |  |  | На север от башни 2.5м телескопа на расстоянии около 50 метров от технического корпуса расположена механическая мастерская площадью около 120 кв.м. Здание предназначено для наладки оборудования телескопа и навесных инструментов. |
|  |  |  | На северо-восток от башни 2.5м телескопа на расстоянии около 100 метров расположить здание лаборатории, включающее вычислительный центр и электронно-оптическую лабораторию, общей площадью около 150кв.м. В составе здания имеются серверная (25 кв.м), зал управления и обработки наблюдений (около 50 кв.м), небольшая комната отдыха (12 кв.м) и сан.узел. Электронно-оптическая лаборатория может располагаться в цоколе и имеет площадь около 35 кв.м. Под зданием может располагаться и гравиметрический подвал (см. ниже). |
|  |  |  | На расстоянии около 50 м на северо-восток от башни телескопа вдоль южного края территории с интервалом в 50 м друг от друга располагаются четыре астрономических павильона для размещения небольших астрономических инструментов сопровождения. Здания одноэтажные, площадью по 30 кв.м с высотой стен 2-2.5 м от пола, со сдвигающейся крышей и бетонным пилоном в центре. В каждом павильоне имеется комната площадью 6 кв.м, оборудованная одним компьютеризированным рабочим местом. В павильоны должно быть проведено электричество, телефон и локальная сеть, а также система пожарно-охранной сигнализации. |
|  |  |  | На возвышенности в северо-восточной части территории обсерватории зарезервировано два места для перспективного строительства. Там предполагается разместить астрономические телескопы с диаметром зеркала от 1 до 2 метров. В проектировании коммуникаций обсерватории (водоснабжение, электросеть и связь) предусмотреть места подключения коммуникаций этих объектов. |
|  |  |  | На нижней части территории (на расстоянии примерно 300 м на северо-восток от башни телескопа) расположить: |
|  |  |  | 1. Административный корпус для размещения 10 сотрудников, включающий помещения охраны на 3 человека с комнатой для пульта пожарно-охранной сигнализации и диспетчерским пультом, рабочее место дежурного инженера, кабинет начальника базы, комнату дежурного электрика, помещения сантехника, уборщиков, кастеллянскую, прачечную и склад в цоколе. |
|  |  |  | 2. Лекционная аудитория (конференц-зал) на 50 мест должна быть оборудована в мансардном этаже административного корпуса. |
|  |  |  | 3. Столовая на полуфабрикатах с обеденным залом на 20 посадочных мест и складом-холодильником для недельного запаса на 10 человек. Разместить на первом этаже, площадь и оборудование проектировать по нормам СНиП. Смежно расположить открытую веранду с навесом, на которую возможно расширение посадочных мест столовой в теплое время года. |
|  |  |  | 4. Гравиметрический подвал глубиной не менее 5 м с двумя лабораторными помещениями общей площадью 50 кв.м с 3 гравиметрическими фундаментами высотой 3 м и площадью сечения 1 кв.м. Может быть размещен под любым помещением обсерватории (административным корпусом, вычислительным центром, телескопом). |
|  |  |  | Примечание: возможно объединение этих помещений в единый корпус. |
|  |  |  | В жилищно-хозяйственной зоне отдельно от административного корпуса расположить четыре жилых корпуса – двухэтажные дома для проживания персонала обсерватории, а также приезжающих научных сотрудников, студентов практики и их руководителей. Площадь каждого дома около 200 кв.м. Ближайший к административному корпусу дом предусмотрен для размещения в нем обслуживающего персонала обсерватории в 4 двухкомнатных квартирах. Оставшуюся площадь занимают блоки по типу описанных ниже. В домах приезжающих научных сотрудников и студентов каждый блок из 2 жилых комнат должен быть оборудован своим санузлом, блоки имеют общую большую комнату отдыха с небольшой кухней. Особое внимание уделить звукоизоляции и минимизации засветки верхней площадки территории. |
|  |  |  | Технические здания и сооружения. |
|  |  |  | Непосредственно к башне телескопа с востока примыкает монтажная площадка с асфальтовым покрытием площадью 200 кв.м. Площадку спроектировать так, чтобы после окончания монтажа ее можно было использовать для разворота транспорта и подъезда к воротам помещения алюминирования зеркал. |
|  |  |  | В районе ввода ЛЭП на нижней части территории расположить технический корпус (силовая) - одноэтажное здание с встроенной КТП-10/04, мощностью 2х630 кВА, выполненной по тупиковой схеме и резервной дизельной электростанцией мощностью 2х100 кВА. Площадь силовой определить по нормам СниП. |

|  |  |  | Гараж для 2 грузовых, 2 легковых автомашин и трактора с навесным и прицепным оборудованием для очистки дорог расположен недалеко от въезда и силовой. Крайний бокс отапливаемый, с водоснабжением, смотровой ямой, ремонтной площадью и подсобным помещением. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Склад ГСМ с нормативным запасом дизтоплива и бензина, заглублённого типа с раздаточными колонками и системой пожаротушения. Должен обеспечить заправку дизельной электростанции, транспортные средства обсерватории и производить учёт расхода топлива. Площади и оборудование склада определить по нормам СНиП. |  |
| 6. |  | Дороги. | Для транспортировки телескопа предусмотреть в проекте выборочный ремонт автотрассы от г. Кисловодска до границы обсерватории, протяженностью 30 км, с гравийным и асфальтовым покрытиями. Подъездную дорогу от автотрассы до границы обсерватории и дороги, связывающие здания и сооружения обсерватории, построить с асфальтовым покрытием. Протяжённость подъездных дорог до 1300 м. |  |
| 7. |  | Наружные инженерные сети. | 1. Водоснабжение. |  |
|  |  |  | К площадке подвести нитку водопровода длиной 1 км от существующего источника. Перепад высот составит около 200 м. Предусмотреть необходимое количество повысительных станций и устройство накопительных и расходных ёмкостей. Потребность воды определить расчётом на 60 человек. Для обеспечения водой сооружений обсерватории предусмотреть внутриплощадочный водопровод. |  |
|  |  |  | 2. Канализирование. |  |
|  |  |  | Канализирование с объектов осуществлять в септики. Ёмкость и количество септиков определить расчетом. |  |
|  |  |  | 3. Электроснабжение. |  |
|  |  |  | Электроснабжение произвести от существующего РУ-35, расположенного на площадке ГАО РАН, по новой ЛЭП-10 длиной 1 км до техкорпуса обсерватории. Предусмотреть возможность замены оборудования в РУ-35. Конкретное проектирование вести в соответствии с ТУ Черкесскэнерго. Предусмотреть возможность строительства новой ЛЭП-35 длиной 7,5 км от села Кичи-Балык до астрономической станции ГАО РАН. Внутриплощадочная электросеть 0,4 кВ, кабельная. |  |
|  |  |  | 4. Системы связи. |  |
|  |  |  | Предусмотреть телефонную связь между зданиями обсерватории с установкой мини-АТС и выходом в наружную сеть, а также соединение жилых, лабораторных помещений и телескопов внутренней оптиковолоконной, проводной или беспроводной компьютерной сетью с выходом в Интернет через канал высокой надежности и пропускной способности (спутниковый, оптоволоконный). Предусмотреть также резервный канал (например, через радиомодем). Подземные кабельные каналы между лабораторными зданиями и телескопами должны обеспечивать как защиту от несанкционированного демонтажа кабеля, так и простоту монтажа новых кабелей. |  |
| 8. |  | Основные требования к архитектурно-планировочным решениям зданий и сооружений. | Обеспечить чёткое зонирование при размещении сооружений обсерватории. Зона телескопа – башня телескопа, мастерская, павильоны, вычислительный центр. Жилищно-хозяйственная зона – жилые дома и административный корпус, гараж, ГСМ, силовая. Компоновка зданий призвана минимизировать энергозатраты на отопление в условиях повышенной ветровой нагрузки. Комплекс должен органично вписаться в окружающий ландшафт. |  |
| 9. |  | Основные требования к конструктивному решению и материалам несущих и ограждающих конструкций, к отделке зданий и сооружений, предельного веса элементов сборных конструкций. | Конструктивное решение башни телескопа и фундамента телескопа - должны быть рассчитаны на вес телескопа в 50 тонн. Купол телескопа, кран спуска зеркала и система климат-контроля поставляется с телескопом. Несущие конструкции основных жилых, административных, технических зданий – монолитный железобетон. Бетон пилона и здания телескопа должен быть проверен на уровень радиации для минимизации потока частиц на детекторы. Наружные ограждающие конструкции – трёхслойные утеплённые стены. Толщину утеплителя принять по расчету и с учетом норм энергоэффективности зданий. Наружная и внутренняя отделка стен определяется проектом и учитывает применение современных материалов. Заполнение оконных и дверных проёмов из ПХВ профиля с двухкамерными стеклопакетами. |  |
| 10. |  | Указания о предприятиях на которых могут изготовляться изделия для строительства. | Металлоконструкции зданий, сборные железобетонные конструкции, столярные, сантехнические, кабельные, инертные материалы на предприятиях РФ, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики. |  |
| 11. |  | Характеристика научно- технологического и инженерного оборудования. | Перечень научно-технологического оборудования и его характеристики предоставляются заказчиком. Инженерное оборудование импортного и отечественного производства. |  |
| 12. |  | Инженерные системы зданий и сооружений. | Здания жилого и административного назначения оборудовать санузлами с подводкой холодной воды от сети водопровода объекта и горячей от внутренних электроводонагревателей и системой канализации. Канализирование производить в септики. |  |
|  |  |  | Все помещения комплекса обеспечить электроотоплением, способным обеспечить требуемое минимальное отопление от резервных дизельных генераторов. |  |
|  |  |  | Все здания оборудовать вентиляцией в соответствии с требованиями СНиП. Система вытяжной вентиляции подкупольного пространства башни телескопа поставляется с телескопом. Кондиционирование воздуха обеспечить в дисперчерской, вычислительном центре и помещении аппаратной технического корпуса 2.5м телескопа. |  |
|  |  |  | Здания обеспечить электроэнергией, телефонной связью, пожарной, охранной сигнализацией, видеонаблюдением как помещений, так и территории объекта. Аппаратуру пожарной и охранной сигнализаций разместить в помещении охраны. Предусмотреть диспетчеризацию инженерных систем комплекса с размещением пульта в диспетчерской. Заземление в зданиях проектировать по ПТБ. Предусмотреть грозозащиту сетей обсерватории. |  |
|  |  |  | Локальные компьютерные сети обеспечить возможностью подключения к Интернету. |  |
| 13. |  | Указания по определению сметной стоимости объектов. | Проектом предусмотреть разработку сметной документации для утверждения её в Госэкспертизе. |  |
| 14. |  | Указания о необходимости согласования проекта. | Проект согласовать с Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова и Государственным астрономическим институтом им. П.К Штернберга МГУ до передачи в Госэкспертизу. Вращающийся купол, кран для снятия и спуска зеркал в оправе и система климат-контроля поставляются с телескопом. Требования к конструкции фундамента основного телескопа и стен башни будут предоставлены в первом полугодии 2007 года и являются предметом совместного обсуждения с фирмой-поставщиком телескопа. |  |
| 15. |  | Сроки строительства. | 2007-2009 |  |
| 16. |  | Указание о выделении пусковых комплексов и очерёдности строительства. | Прокладка коммуникаций, сооружение ограждения, дороги и водопровода, строительство башни 2.5м телескопа с техническим корпусом, монтажной площадки, механической мастерской, силовой должны быть завершены и сданы в эксплуатацию к июню 2009 года. |  |
| 17. |  | Требования к благоустройству. | Объём благоустройства предусмотреть проектом в увязке с рельефом. Территорию огородить по периметру металлическим забором и автоматическими воротами. |  |

Приложения: комментарии к Тех.заданию, схема расположения объектов на территории КГО ГАИШ.

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Начальник УКСа МГУ, проректор | __________________Н. А. Новиков |
| Главный инженер МГУ | __________________В. И. Папсуев |
| Директор ГАИШ МГУ академик РАН | __________________А. М. Черепащук |

| Исполнители: А. И. Кудинов тел.: 939-2245 Н. И. Шатский тел. 939-1621 |  |
| --- | --- |